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	机械作业场所
	1.吊钩上缺少防脱钩； 

2.操纵开关悬空放置；没有固定;

3.控制开关且与吊物距离太近，在起吊时易刮碰。

3.现场电缆线等各种线管凌乱；现场物品未分类、分区放置；

4.有物品放置在吊装作业区内；

5.起重机械停放处应设置护栏隔离，防止人员在下方走动；

6.图中现场缺少各种安全警示标志；和现场操作说明~

7.吊钩使用完成后应停放在规定的区间，不应停放在工作场地内

8.现场放置竹梯是不合理的且不牢固。
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	危险品生产场所
	1.转动设备电机皮带无防护罩；不符合机械设备防护罩安全标准；

2.作业人员未佩带安全帽；作业人员衣着不符合安全要求，需纯棉衣服，不能穿短裤。

3.危险化学品生产场所配电箱及电线裸露不防爆；；

4.职工坐在物料桶上，不符合GBZ1-2010有关职业卫生要求；

5.物料桶蓝色桶无标识，乱堆放，不符合《危险化学品安全管理条例》；

6.现场未发现任何消防设施；

7.现场无警示标示和安全操作规程（应贴墙上）；

8.现场6S管理很差，电机周围有油污，易发生火灾；

9.水杯不应放在电气操作柜上；
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	临时危险化学品堆场，气瓶分别为氧气瓶、乙炔气瓶
	1.氧气瓶、乙炔瓶未采用专用小车搬运，同车混放，间距不足，且未用非燃隔板隔开；氧气瓶、乙炔瓶同车混放时捆绑不牢靠，不能有效的防滑、碰；

2.氧气瓶、乙炔瓶上没有防震圈、没有瓶帽；

3.推车无防滑动、防倾倒措施，且无人员看护；

4.堆场处未装设周知卡，也没有相应的防火、防爆等安全警示标识；

5.危化品包装上没有加贴或拴挂安全标签；

6.危化品堆场处没有配备适量的干粉灭火器（图外边上设有室外消火栓）；

7.液相危化品堆场处没有设置防液体流畅的围堤或斜坡；

8.危化品堆场没有设置警戒隔离用的围栏，没有划定堆放区；

9. 气瓶在运输的时候气管应该拆除。
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	易燃易爆性危险化学品生产厂房内的局部
	1.临时用电电缆裸露，还有一段压在物料桶下，且未架空或套管使用；

2.物料桶上没有黏贴安全标签；

3.插入物料桶内的的抽料管随意套接，没有采用关卡抱紧；

4.抽送易燃易爆性危化品的塑料管线不是防静电塑料管，也没有采用相应的静电导除措施；

5.现场操作人员擅离职守，无人看护；

6.现场缺少一些防止碰撞之类的警示牌和标识。
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	危险化工企业动火作业现场
	1.作业人员安全帽的帽带没有正确佩戴；

2.作业人员没有佩戴安全带；

3.动火作业时，动火点下方应该隔离，避免火星飞溅;

4.脚手板没有固定措施，且简易搭设的作业平台中间留有大的空隙；

5.作业平台支撑力全部集中在两根水平的槽钢上，力矩很大，应有垂直支撑或斜拉杆分担作用力；

6.现场没有监护人。

7.现场气瓶管、电缆线、绳子等线绳混放在一起，且有根绳子吊在了电缆线上；. 

8.管道、设备上没有流向标识、中文标识；

9.护栏没有踢脚板；

10.现场没有看到消防设施器材。
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	中闪点易燃液体生产作业现场
	1、操作人员未在仪表盘前监视；

2、电气仪表控制室与生产装置在同一场所，应单独隔离处控制室；

3、现场有不是防爆的电气设备；

4、通知贴在了电控柜上；

5、缺少设备中文标识；

6、办公桌放置在电控柜前，影响检查和操作；

7、现场放置暖水瓶、水杯，不符合职业卫生防护要求；

8、物料桶上没有粘贴相应的安全标签；
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	切割现场
	1.砂轮机正面无防护挡板.

2.传动装置和砂轮的防护罩必须安全可靠，并能挡住砂轮破碎后飞出的碎片。端部的挡板应牢固地装在罩壳上，工作时严禁卸下。砂轮防护罩的开口角度在主轴水平面以上不允许超过90゜。防护罩在主轴水平面以上开口大于等于30゜时必须设挡屑屏板。

3.切割时应用手握紧切割机手柄均匀用力，不得用力过猛，不允许坐在手柄上进行切割。

4.操作时身体不能正对切割机，斜侧45°为宜，并戴好防护眼镜。

5.切割机的15m范围内禁止堆放油漆桶。

6.现场没有安全警示标识。

7..现场没有消防器材。
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	室内施工现场，上方为电焊作业，下方人员为监护人员
	1、
交叉作业，上方电焊没有相应的焊渣防护措施，应采取防措施防止焊渣溅落到下方，伤害下方作业人员及产生火灾

2、移动脚手架作业平台没有防护栏；

3、未穿戴劳动保护用品：工作服、安全帽、护目镜、工作绝缘手套

4、登高作业人员未系安全带

5、气瓶倒放，没有防震圈；

6、作业区应设立相应的警示标识；

7、监护人员站位错误，不应站立在脚手架上；

8、现场物品摆放凌乱，应划区分类摆放；

9、灭火器应配备至少2支。
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	某工厂的扩改施工现场
	1.现场施工人员穿着半袖

2.施工现场管线乱放

3.气瓶无防震圈，无防倾倒装置

4.气瓶未按《气瓶颜色标志(GB7144-1999）》规范进行颜色标识

5. 现场没有看见有指挥人员

6. 起吊设备未将液压支架放下

7.现场未见警示标识

8. 吊车那侧是几名工人在扶着重物卸车，不安全

9.现场未见消防设施
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	某工厂的检修现场
	1、脚手架无扫地杆、脚手架立杆无底座、脚手架未设置剪刀撑、无安全网；

2、脚手架附近没有警示标志、警示语；

3、脚手板不符要求，未铺满及固定

4、脚手架没有与建筑物可靠连接；

5、顶层的脚手架护栏应形成封闭结构；

6、登高作业未系安全带；

7、气瓶间距不足，距离施工地点距离不足；

8、 气瓶上缺少防震圈，气瓶立放未固定；

9、罐体处于高压线下，距离不合要求；

10、无安全监护人；

11、无消防器材；

	
	[image: image1.jpg]


[image: image11.jpg]



	气瓶充装现场，左侧为氧气瓶，右侧为氩气瓶
	1.安全阀不能直接排放到现场环境；
2.充气阀距离太近，阀门下的表指示回零，应该坏了；
3.两瓶同时充装不安全；
4.氧气瓶上的表也应有检定合格证；
5.右侧瓶子一个胶管没有固定，一个胶管用铁丝固定，影响使用年限；
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	某化工厂污水处理现场
	1、地面没有防腐防渗漏防护；

3、图示现场泵没有设小围堰，地面没有引流水沟；

4、泵出口应装设压力表、导淋排放口；

5、泵轴转动处应装设防护罩；

6、护栏没有刷安全色，高度欠矮；

7、电缆线布设没有穿管或走线槽；

8、现场缺少相应的安全警示标志；

9、管道缺少中文标识和流向标识；

10、设备、阀门缺少中文标识，建议挂牌；

11、图示现场没有消防灭火、报警设施器材；

12、图示现场没有职业安全卫生设施，如洗眼器、喷淋等；
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	易燃液体仓库
	1、危险品仓库缺少强制通风

2、贮存场所无泄爆面积设计

3、危险品储存未分类堆放

4、缺少物料识别卡

5、没有安全周知卡

6、缺少消防器材

7、地面有泄漏，未清除

8、无关人员进库，穿化纤衣服、高跟鞋

9、库内缺少防流淌措施

10、贮存桶没有墙距，行距
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	工件清洗
	1、在贮存有机溶剂的场所进行清洗作业

2、使用溶剂清洗工具，未采取个体防护

3、场所照明灯不防爆

4、通风不畅

5、泄爆面积不够

6、物品堆放无墙距、灯距

8、无安全周知卡

9、作业场所无消防器材

	
	
	工地作业现场一角
	1、作业场所电气分配柜没有保护接地（进线为四相，用户上只有三线，缺接地）

2、电焊机一次线直接与刀开关连接，缺漏电保护

3、移动式电器（打磨）电源直接接在闸刀上，无手动开关，缺漏电保护，接线太短

4、作业人员私自安装用电设备

5、打磨人员缺少个体防护

6、配电箱门未关闭，金属磨削颗粒易进入电气元件中导致短路

7、闸刀保险盖未上

8、电焊机未接地

9、地面杂乱

10、配电盒安装于木柱上

11、室外配电箱上方开孔进线，易雨水漏入
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	燃气阀门检修作业现场
	1、作业人员安全带使用不当

2、对使用中的阀门进行带压维修，违反规定

3、作业工具放置于管道上，未采取防落措施

4、使用中的工具随意放置于阀体上，随时可掉落

5、作业人员作业姿势不当

6、对散发有害气体的设备检修时未采取个体防毒措施

7、危险作业缺专人监护

8、管道未标明介质和流向
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	高处输气管维修作业现场
	1、在高处管道上作业，未系安全带

2、气焊作业未戴防护眼镜

3、登高用梯搭接在正在割的管道上

4、维修用工具未保管好

5、氧、乙炔管未采用固定措施，防止自重拉脱

6、高处作业无专人监护

7、没有防火星飞溅遮盖措施

8、作业地点没有消防设施、
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	气瓶吊运作业现场
	1、采用行车吊运钢瓶，违规

2、使用中的钢瓶运输，不符合要求

3、吊钩无防滑落装置

4、吊物作业时，未取重心

5、钢瓶无标色、标志，安全附件不全

6、吊运中用手扶吊物，易造成砸伤

7、地面地沟盖板未盖好，盖板有碎裂迹象

8、作业人员聊天，分散注意力
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	金属加工作业现场
	1、电焊作业未采取遮挡屏护等防护措施

2、电焊机二次 把线断头太多，且绕在导电性钢管上

3、打磨、搬运人员在弧光照射下工作

4、电焊、打磨人员未采取个体防护措施

5、作业场所无畅通的搬运通道

6、作业场所无通风设施，窗户关闭

7、动火现场无灭火器

8、人员跪站在导电性钢板作业，易引发触电
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	易燃液体储罐检修作业现场
	1、焊接人员高处作业没有安全措施

2、上、下贮罐的梯子摆放不规范，无防滑措施

3、焊接中的贮槽出口阀门未断离或封盲

4、现场缺少监护人

5、作业人员防护面具选用错误，缺防尘口罩

6、动火罐底部人孔未见打开，缺少空气对流

7、作业场所缺移动灭火器

8、缺定期检测工具

9、焊接回路通过整个槽体，应与焊接点尽量靠近
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	油漆喷涂作业现场
	1、油漆喷涂中，使用普通白炽灯，不防爆

2、吸风管未引至有害气体散发点

3、空压机安放位置不当，易滑落入容器内

4、喷涂场所无易燃气体探测器

5、封闭场所内作业，洞口处缺少监护人

6、空压机无安全泄压装置

7、个体防护面具选用不当，应使用长管送风面罩

8、无可靠的作业上下疏散通道

9、送风管未引至作业人员上方

10、作业人员缺乏救生索，并引到局限空间外侧

11、作业人员建议穿防化服
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	仓库
	1.货品堆放无墙距，无垛距。

2.照明灯正下方存储货物。
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	车间
	1.绝缘用具无专用存储地点。

2.绝缘用具随意摆放在作业现场。

3.绝缘用具存放方式不正确。
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	机械作业现场
	1.吊钩上缺少防脱钩；

2.操纵开关悬空放置；没有固定; 

3.控制开关且与吊物距离太近，在起吊时易刮碰。

3.图中吊钩出现铁锈，应注意抹油保养；

4.现场物品未分类、分区放置；电缆线等各种线管凌乱；

.有物品放置在吊装作业区内；

8.图中现场缺少各种安全警示标志；

9.现场放置竹梯是不合理的且不牢固。
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	危险品存储场所
	1、现场化学品摆放凌乱无消防和操作通道；

3、储罐无位号、介质、容量等标识和危险告知；

4、无防火堤；

5、无防雷、静电接地设施；

6、未按照GB50016、GB50140配置消防设施和器材；

7、地面无防止渗漏处理（应设置围堰、收集池）

8、储罐爬梯无防护笼，顶部无围栏；

9、储罐之间的安全距离不够；

10、现场无洗眼器、淋浴器（服务半径要求小于15m），未配置事故柜、急救箱和个人防护用品。

11、现场露天堆放的化学品不符合存储要求；《危险化学品安全管理条列》第十六条
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	某施工工地现场配电箱
	1、离施工场地过近，未采取密闭、隔离措施；

2、未一电一闸；

3、多余电缆不能缠绕在配电箱上；

4、开关箱不应设在钢筋上; 

5、母线电缆绕在配电箱上,易发热;

6、箱内有未用的闸刀;
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	焊接作业现场，两气瓶分别为氧气气瓶和乙炔气瓶
	1、使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于10 m，并不得在烈日下曝晒。

2、乙炔气瓶无防震胶圈，未固定，不能确认有防回火装置；

3、气管颜色不对；乙炔气管应为红色，氧气管应为蓝色。

4、配电柜门未关闭、上锁，并设置警示标示。

5、电焊机二次侧输出端裸露，无绝缘保护。

6、作业现场未见警示标识；

7、现场未见消防灭火器材；
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	作业现场起重设备
	1.起重机吊钩无防脱钩装置；

2.起重机无限重标识。
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	生产车间安全出口
	1.安全出口指示灯不亮；

2.安全出口被纸箱堵塞。
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	10m3容量储罐及其管线
	1.管线无合规的色标

2.压力表无限压警示红线
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	配电室空调安装电线
	1.空调线安装不合规

2.临时插座绑挂在柱上
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	加热炉电机
	1.加热炉电机无防护罩
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	生产现场
	1. 砂轮机无托架

2. 岗位上无安全操作规程
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	变电室
	1.变电室内有不合规的铝合金梯（应禁用）。
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	动力站内压力表
	1.压力表无年检合格使用证

2. 压力表无限压警示红线。
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	生产现场
	1.消防栓箱前有杂物
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	冲床操作间
	1.冲床操作女工未戴工作帽

	
	[image: image35.png]



	作业现场
	1.消防栓前堆积杂物。
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	变配电室
	1. 绝缘靴和绝缘手套无定期检验标识

2. 绝缘靴和绝缘手套放置方式不合规
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	车间
	1.车间通道被物资堵塞
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	车间
	1.配电箱无盖

2. 两条临时线长期使用
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	车间
	1. 车间内消防栓被杂物及备件堵塞
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	安全出口
	1.安全出口指示灯不亮

2.安全门被封死
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	车间
	1.电缆线槽连接处无跨接地线。
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	甲硅烷库棚
	1. 甲硅烷库棚属于易燃易爆场所，未设置人体导除静电装置

2. 铁栏门未做导除静电的接地装置
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	锅炉房燃气阀门
	1.燃气阀门法兰未跨接
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	专业胶半成品区生产平台
	1. 半成品区平台无踢脚板
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	成品罩棚入口
	成品罩棚入口无人体导除静电装置。
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	压缩机房
	压缩机房为木门，不符合要求。
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	甲类危险品库
	甲类危险品库与厂外东侧架空电力线距离约5m，不符合
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	甲类罐
	甲类罐里设置金属盖板，易碰撞产生火花
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	车间消防栓
	车间消防栓缺失
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	开桶工具
	开桶工具为铁质，应更换为铜扳手
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	混料桶
	混料桶地坑未设置围栏
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	螺杆空压机
	螺杆空压机的皮带转动部位防护网缺失
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	天然气阀组
	天然气阀组处未上锁，无警示标识
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	消防器材
	消防器材被挪用
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	两台干燥箱
	两台干燥箱直接接在普通插线板上

	
	[image: image56.jpg]|

f
|

|
»




	车间
	货物存放混乱，无定置摆放
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	设备转动部位
	设备转动部位防护罩缺失
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	变电室大门处
	变电室大门无挡鼠板
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	配电箱
	配电箱遮挡
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	电箱
	电箱地线未连接
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	电瓶车充电部位
	电瓶车充电部位存放大木箱靠在电器上
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	机修室电柜后
	机修室电柜后存放杂物；
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	电焊机一次线
	电焊机一次线过长，并两处破损，接线柱无防护
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	货架
	货架无承重标识
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	卷帘门电开关
	卷帘门电开关几处破损吊挂
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	消防泵房电闸
	消防泵房电闸无漏保
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	燃气锅炉配电箱
	燃气锅炉配电箱不防爆
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	配电室地面
	配电室地面无绝缘胶版
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	片碱区员工防护
	片碱区无洗眼器
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	危险品库
	危险品库堆放棉纱
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	污水处理室絮凝剂存放处（下部为污水池）
	污水处理室絮凝剂存放处下部为污水池，无防护盖板
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	空压机房
	空压机房有电瓶车
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	临时接线
	临时线无接地
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	液氨储存间员工护具
	液氨储存间为防爆场所，员工应用气瓶护具
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	食堂液化气瓶
	食堂用50公斤瓶装液化气做热源
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	沿墙地线
	沿墙地线未涂标识色
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	叉车人员操作
	叉车带人操作
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	乙炔气瓶
	乙炔气瓶无回火阀
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	机台上电灯电压为220v
	机台上电灯电压为36v以下
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	缝纫车间部位配电盒
	缝纫车间部位配电盒无漏电保护
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	五金库内存放油墨
	五金库内存放油墨等危化品不符合规范要求
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	烘干炉电开关
	烘干炉电开关不应吊在炉体上
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	电动葫芦操作手柄与挂钩
	电动葫芦操作手柄无支撑绳，挂钩无防脱钩
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	废水处理水泵联轴器
	废水处理水泵联轴器无防护罩
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	天然气罐区
	天然气罐区无隔离网

	
	[image: image86.jpg]



	车间配电箱零线
	车间配电箱无接零保护
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	漆区现场存放油漆稀释剂
	喷漆区现场存放油漆稀释剂量过大
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	危化品库
	危化品库多种危化品混存；

无间距；

无安全警示标示；
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	配电柜边
	配电柜边放铁棍靠在箱体上
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	电源线
	电源线捆绑在金属管上
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	电缆槽
	电缆槽破损
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	电源线被锯末掩埋
	电源线随处拖放并被锯末掩埋，一旦漏电或线路过热极易发生火灾
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	库房内堆满木材
	库房内无疏散灭火通道。木材堆积也无定位定置管理
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	两个危化品箱位于明火作业旁
	两个危化品箱，于明火作业间距不足，无静电消除装置
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	喷涂部位配电箱
	喷涂部位配电箱不防爆
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	车间大门限速标识
	车间大门限速标识不准确
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	灭火器检修日期
	灭火器过期未及时年检
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	装卸平台
	装卸平台无防护
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