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01.公司级安全检查表

被检查单位：                                       　　　　     单位负责人：          　             检查时间：    　  年   月   日

	人员
	公司级安全检查由安全环保部组织、主要负责人牵头，各部门主管领导及部门经理、车间主任（中层以上级别干部）参加。

	目的
	对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于四次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	安全生产责任制
	1、认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、法令、规定、指示。

2、组织制订本部门的安全管理制度和人员安全职责，并进行考核，层层签订安全生产责任状。

3、组织本部门人员安全学习、岗位练兵、反事故演习等安全活动，落实安全教育管理制度，对新入厂人员（包括实习、代培人员）进行车间、班组级安全教育，考试合格后方准分配到班组工作。

4、基层单位组织实施本部门的安全技术操作规程和劳动保护措施。

5、基层单位每周组织一次安全检查，并落实整改措施。

6、发生事故及时处理、上报。按事故处理“四不放过”原则组织落实。
	查部门安全管理制度，岗位安全职责及相关台帐、记录等。
	
	

	1
	工艺管理
	1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
	查现场

查记录
	
	

	2
	设备管理
	1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
	查现场
	
	

	3
	关键装置及重点部位
	严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
	查现场及记录
	
	

	4
	电气管理
	严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
	查现场及记录
	
	

	5
	消防管理
	供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
	查看现场
	
	

	6
	化学品

管理
	化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
	查现场及记录
	
	

	7
	安全设施
	避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
	查现场及记录
	
	

	8
	厂房建筑
	各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
	查现场及记录
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


02.压力容器、压力管道安全检查表

被检查单位：                                     　　   　    单位负责人：       　　　                检查时间：    　  年   月   日

	人员
	压力容器、压力管道检查由机动部组织，相关专业管理人员参加。

	目的
	对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	严格压力容器、压力管道的检验
	1、新投用压力容器必须有使用许可证

2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用

3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）

4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测
	查看安全阀台账和检验资料，现场查看外观和标识
	
	

	2
	压力容器周期检验
	1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次

2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全
	查记录台账、档案
	
	

	3
	压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况
	1、必须持有效证件上岗

2、特种作业复审

3、操作人员经常接受教育
	查检查记录，现场查看
	
	

	4
	压力管道管理
	1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度

2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作

3、建立压力管道操作的技术档案

4、对压力管道操作人员进行安全技术培训
	查检查记录，现场查看
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


03.锅炉安全检查表

被检查单位：                            　　　                单位负责人：           　　　            检查时间：    　  年   月   日

	人员
	锅炉安全检查由机动部组织、相关专业管理人员参加。

	目的
	对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检 查 项 目
	检  查  标  准 
	检 查 方 法

（或依据）
	检 查 评 价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	现场管理
	1．锅炉房各种规章制度必须建全。2．司炉工，水处理人员必须持证上岗。3．锅炉运行记录齐全。

4．锅炉房安全通道畅通。
	1、查看各项制度

2、查看资格证

3、查看锅炉运行记录

4、查看现场
	
	

	2
	锅炉检验
	1、锅炉必须办理使用许可证

2、未经检验的锅炉不准使用

3、锅炉每年至少一次检测
	查看锅炉使用许可证、台帐和校验资料，现场查看外观和标识
	
	

	3
	锅炉本体检查项目
	1．本体可见受压元件完好、无渗漏。

2．管道阀门、法兰无腐蚀渗漏。

3．人孔、手孔、头孔无腐蚀渗漏。

4．炉体保温状况正常。
	1、查看受压元件是否完好、无渗漏

2、备件无腐蚀渗漏

3、炉体保温状况正常。
	
	

	4
	锅炉外部检查
	1、外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏等

2、各类附件齐全、灵敏可靠

3、定期进行校验（一年一次）
	1、现场查看

2、现场查看

3、查定期校验台帐、记录
	
	

	5
	安全设施检查
	1、自动排气装置安全阀、压力表必须严格定期效验

2、所有蒸汽压力表必须标明压力红线，

3、泄排管道装置要畅通
	1、查效验记录、标签

2、查看现场

3、查看现场
	
	

	6
	水位计检查 
	1、按锅炉运行要求水位标准执行水位表每班必须定期冲洗，杜绝泄漏。

2、有水位最高最低标志，2只仪表指示，水位表冲洗水位表有无泄漏
	1、查记录、看现场

2、查看现场
	
	

	7
	自动保护
	1．水位示控联锁装置。

2．超温报警。

3．超压报警联锁装置。

4．点火及熄火保护装置。
	 查看所有装置是否正常
	
	

	8
	水处理
	水处理装置正常，化验取样有记录。
	1、水处理装置正常

2、查化验记录
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


04.起重机械安全检查表

被检查单位：                            　　　                单位负责人：           　　　            检查时间：    　  年   月   日

	人员
	起重机械安全检查由机动部组织、相关专业管理人员参加。

	目的
	对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检 查 项 目
	检  查  标  准 
	检 查 方 法

（或依据）
	检 查 评 价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	技术文件和外观检查
	是否有额定起重量标志和有效的检验合格标志，并固定在醒目位置。

是否有特种设备岗位操作、防护措施和管理制度，并固定在醒目位置。

消防设施是否有效、可靠。

是否有自查和运行、维护保养记录。

特种作业人员的资格和数量。

安全距离和警示标志。

起重机械现场不得有任何杂物

起重机械现场应定期清扫，保持整洁。

停止作业时是否按规定停放

各设备是否按照规定进行润滑
	检查档案、记录及现场

现场直观检查
	
	

	2
	钢丝绳
	钢丝绳每月必须进行二次及以上的润滑。

钢丝绳在一个捻距内钢丝断丝10％必须报废或更换。

吊运熔化或灼热的钢丝绳应采用石棉芯等耐高温的钢丝绳及其生产许可证。

钢丝绳应相匹配、楔快、绳卡固定应正确可靠。

钢丝绳磨损使其直径相对于公称直径减少7％及以上时，即使未断丝也必须报废或更换。
	现场检查及档案检查
	
	

	3
	卷筒
	卷筒上钢丝绳的尾端的固定装置压板数和应有放松或自紧的性能，且每月至少检查一次。

卷筒出现裂纹或筒壁磨损达原壁厚的20％时应报废。

吊钩处于最低点时卷筒上至少留有三圈钢丝绳。
	现场检查

检查记录
	
	

	4
	滑轮
	无裂纹缺损，且转动灵活。

滑轮槽应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。

滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。
	用10倍放大镜检查

现场检查
	
	

	5
	吊钩
	检查吊钩危险断面磨损和变形、防脱钩装置。

吊钩不许有裂纹，不许补焊。
	用10倍放大镜检查
	
	

	6
	制动器
	制动器必须灵敏可靠。

控制制动器的操纵部位，应有防滑性能。

制动器对摩擦垫片应有补偿能力。

摩擦片磨损超过原厚度的50％，弹簧出现塑性变形，有裂纹等情况时必须报废。

通道口联锁保护装置是否可靠有效。

制动器制动轮摩擦面应接触均匀，不得有影响制动性能的缺陷或油污
	现场检查

现场测试
	
	

	7
	安全防护系统
	上升限位器应完好可靠。

行程限位器应完好可靠。

起重量限制器完好可靠。

力矩限制器必须完好可靠。

露天行车夹轨钳完好可靠。

终端缓冲器应完好可靠。

扫轨板应完好可靠并有安全色。

轨道端部阻挡器完好可靠。

轨道接地完好可靠。

转动部位保护罩完好可靠。

护栏完好可靠。

信号装置齐全完好完好可靠。

电气联锁保护装置应完好可靠。

紧急停止开关应完好可靠。

起重机械零位保护应完好可靠。

滑线保护挡板等完好可靠。

安全钩、防后倾装置、回转锁定装置必须完好。

防护罩是否可靠有效。
	现场测试

现场检查
	
	

	8
	吊索具
	吊索具应上架定点摆放，标明额定承载量，齐全完好
	直观检查
	
	

	
	电气安全
	电源必须符合国家有关规定。

电气线路和设备绝缘必须良好。

拖挂线无破损且绝缘良好。

电气设备和装置和金属外壳及有金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零。

电气设备及元件必须完好，固定必须牢固。

电气设备布线必须合理。

照明必须符合规定。
	直观检查

根据规定检查
	
	

	
	制度执行
	应建立设备安全技术档案。

操作及检修时必须严格按照制度执行。

启动前必须了望、鸣号。

操作起重机械者必须跟踪吊物。

隐患检查落实整改闭环情况。

日常点检、交接班制度执行情况。

吊具、索具管理制度实施情况。

离开驾驶室必须停靠在规定位置、切断电源。
	检查设备档案

现场直观检查

查看记录
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


05.危险化学品安全检查表

被检查单位：                                 　     　　      单位负责人：                  　　     检查时间：    　  年   月   日

	人员
	危险化学品安全检查由安全环保部组织、相关安全管理人员参加。

	目的
	对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	管理
	明确危险化学品安全管理部门，落实专责或兼职管理人员。

明确管理人员及从业人员的安全职责。
	查文件、制度
	
	

	2
	制度
	收集安全生产法律法规、危险化学品管理规定及标准；修订和健全本单位安全生产规章制度。

根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制危化品岗位安全操作规程。

将有关法律法规、规章制度和安全操作规程发放到有关的工作岗位，及时对从业人员进行 宣传和培训。

定期评审和修订安全生产规章制度和危化品安全操作规程。
	查文件、制度、规程等资料
	
	

	3
	培训
	对危化品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育，考核合格方可上岗。

特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。

危化品从业基层单位、班组应开展班组安全活动；班组安全活动应有内容、有记录。
	查记录
	
	

	4
	一书一签
	编写安全技术说明书与安全标签。

化学品的标签和物品必须相符，标明浓度和保管人。
	查档案
	
	

	5
	登记
	按规定在国家化学品登记中心注册。

24小时应急电话畅通。
	查注册资料

拨打电话
	
	

	6
	购买
	不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。
	查现场

查采购
	
	

	7
	发放
	易制毒化学品执行双人双发制 度；

发放记录真实、齐全。
	
	
	

	8
	使用
	相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；

生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；

有防止互为禁忌物品接触的措施；

生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。
	查现场

查记录
	
	

	9
	储存
	应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；

无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；

甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；

化学危险品库房应有良好的通风和必要的避雷设备，并根据物品的性质和不同储存方法，设置相应的防爆、泄压、防火、导除静电和防护围堤等安全措施。

库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；

易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。

保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；

罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；

贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好。
	查现场

查记录
	
	

	10
	装卸运输
	危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具。

装运易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具。

运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质。

危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作。
	查现场
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


06.电气设备安全检查表

被检查单位：                                 　　　           单位负责人：     　　　                  检查时间：    　  年   月   日

	人员
	电气设备安全检查由各机动部组织，相关专业管理人员参加。

	目的
	对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	电气作业
	认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。

落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 
	查操作票证和记录
	
	

	2
	变配电间

管理
	变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；

各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；

电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；

配电柜防护是否符合安全要求；

配电柜安装是否按标准进行设置和安装。
	查现场管理
	
	

	3
	电气设备
	电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；

电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；

各种电气设备是否完好；

充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；

瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；

临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；

高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。
	查现场管理及设施
	
	

	4
	防护用品
	值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；

各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；

绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。
	查现场防护用品管理
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


07.机械设备安全检查表

被检查单位：                                   　　　         单位负责人：   　　　                    检查时间：    　  年   月   日

	人员
	机械设备安全检查由机动部组织，相关专业管理人员参加。

	目的
	对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	手持电动

工具
	手持电动工具安全防护措施齐全、完好。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006

按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006

使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006

电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006

手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006

旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006

工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006
	查看现场
	
	

	2
	电、气焊设备
	电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。

电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。

电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。

电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。

禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。

电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。

氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；

氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。

气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。

乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。

不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。

要有防弧光辐射、通风防尘措施。

操作人员持证上岗。
	查看现场
	
	

	3
	起重机械
	主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）

吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）

钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）

制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于1.5ｍｍ；不得有摩擦垫片固定铆钉引起的划痕。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）

大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）

轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）

在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施完好。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）

操作人员持证上岗。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）
	查看现场

查记录
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


08.厂房、建筑物安全检查表

被检查单位：                                　　　            单位负责人：　　　                       检查时间：    　  年   月   日

	人员
	厂房、建筑物安全检查由机动部组织，本专业管理人员参加。

	目的
	对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	耐火等级检查
	厂房建筑物是否符合耐火等级要求；《建筑设计防火规范》GB50016-2006

建筑物的安全疏散门是否向外开启；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008  5.2.25

甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008  5.2.25
	查看现场
	
	

	2
	防雷电

检查
	厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；《建筑物防雷设计规范》（GB50057）

各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；《建筑物防雷设计规范》（GB50057）

放空管是否在避雷针保护范围内。《建筑物防雷设计规范》（GB50057）
	查看现场及记录
	
	

	3
	现场检查
	各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；

建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。
	看现场
	
	

	4
	防护设施
	高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 

防护设施无明显缺陷、无腐蚀等  《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008  
	看现场
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


09.安全装置安全检查表

被检查单位：                                            单位负责人：                       检查时间：    　  年   月   日

	人员
	安全装置检查由安全环保部组织，本专业管理人员参加。

	目的
	对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	检测报警设施
	具有产生危险和有害因素的过程，应配备监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置。
	查看现场
	
	

	2
	设备安全防护设施
	运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、档板或安装围栏。

装置、设备、设施以及建（构）筑物，应设计可靠的防雷保护装置。防止雷电对人体、设备及建（构）筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有关规定。

变配电装置和低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。

装置防静电设计，应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施。

遮护物和外罩必须可靠地固定，并应具有足够的稳定性和耐久性。

配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用干切断供电电源或发出报警信号。
	查看现场及记录
	
	

	3
	作业场所防护设施
	装置内有发生坠落的操作岗位时，应按规定设计便于操怍、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。设计扶梯、平台和栏杆应符合GB4053.1、2、3、4-93的规定。
	查看现场
	
	

	4
	安全警示标志
	装置、罐区、装卸车场按规定设置安全警示标志。

生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。
	查看现场
	
	

	5
	泄压和止逆设施
	有爆炸危险的甲、乙类厂房，应设置必要的泄压措施。
	查看现场
	
	

	6
	灭火设施
	生产车间、仓库、罐区、装卸车场等场所均按要求配备足量灭火器。

消防用水量能满足要求。
	查看现场
	
	

	7
	紧急个体处置设施
	具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。
	查看现场
	
	

	8
	应急救援设施
	应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
	现场检查
	
	

	9
	逃生避难设施
	建筑物的安全疏散门最小宽度不应小于0.8m，应向外开启；操作间的门窗应向外开启。

有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。

工厂、仓库应设置消防车道。（石油化工企业

按有关规定，在生产区域设置风向标。
	查看现场
	
	

	10
	劳动防护用品和装备
	企业应按国家规定为从业人员配备合格的劳动防护用品和装备，从业人员应正确佩戴劳动防护用品。( 安全生产法)
	现场检查
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


10.防火防爆及消防安全检查表

被检查单位：                        　　　                    单位负责人：   　　　                    检查时间：    　  年   月   日

	人员
	防火防爆及消防安全检查由安全环保部组织，本专业管理人员参加。

	目的
	对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	厂区及建筑物
	消防通道、紧急疏散通道是否通畅；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
是否由足够的便于灭火的机动场地；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
厂区交通道路的信号标志是否完好；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
厂区交通道路是否有足够的照明；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
各种照明设施是否完好；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
阶梯、地面等是否完好；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
厂区内物料堆放是否符合要求；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
	查现场

设施
	
	

	2
	生产工艺过程
	所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；

有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；
	查操作规程及记录
	
	

	3
	消防设施
	有无火灾探测报警系统，是否完好；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008  8.12

各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008  8.9

消防供水系统是否可靠。《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008  8.3  8.4 .8.5  8.6 
	查现场
	
	

	4
	作业现场
	作业现场符合防火要求；

各种动力设备的防护装置与设施是否完好；

有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；

火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；

对各种热源及高温表面是否有效防护；

有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；

高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；

气瓶的放置是否符合安全要求；

作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；

有无必要的、明显的安全标志，是否完好。
	查作业

证票
	
	

	5
	生产装置与设备
	各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；

有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；

有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；

动力源及仪器仪表是否正常、完好；

高温表面的耐火保护层是否完好；

对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。
	查现场

管理
	
	

	6
	安全管理
	有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；《安全生产法》

各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；《安全生产法》

是否进行安全检查，对检查结果如何处理；《安全生产法》

是否开展安全教育培训，效果如何；《安全生产法》

作业现场有无违章作业及违章指挥行为。《安全生产法》
	查材料及现场
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


11.防尘防毒安全检查表

被检查单位：                      　　　                      单位负责人：      　　　                 检查时间：    　  年   月   日

	人员
	防尘防毒安全检查由安全环保部组织，本专业管理人员参加。

	目的
	对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	检测公告
	对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档 案；中华人民共和国职业病防治法

有毒有害作业场所作业人员上岗前体检率达 到100%，体检不合格者禁止其从事有害有害作业。中华人民共和国职业病防治法


	看现场查记录
	
	

	2
	现场管理
	确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开；

在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录；

根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；

各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护；

建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业；

进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将与其相通的管道加盲板隔绝；

对产生和散发有毒有害物质的工艺设备，加强维护定期检修，保持设施完好，杜绝跑、冒、滴、漏。各种防毒防尘的设施，未经批准不准拆除。

所有盛装有毒有害物质的容器，必须符合安全要求防止泄漏和扩散，容器外部应有警告标志，不合格的包装不准出厂。
	看现场查记录
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


12.监测仪表安全检查表

被检查单位：                                       　　　     单位负责人：  　　　                     检查时间：    　  年   月   日

	人员
	监测仪表安全检查由机动部组织，本专业管理人员参加。

	目的
	对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	仪表管理
	（1）认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上；

（2）一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。
	查看记录及现场
	
	

	2
	联锁保护
	（1）联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全；

（2）联锁安装率、使用率、完好率达到100%；

（3）联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字；

（4）联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续；
	查看记录
	
	

	3
	可燃气体检测报警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪
	（1）布点和安装位置合适，符合有关规定要求；

（2）多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理；

（3）报警器安装率、使用率、完好率达到100%；

（4）各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常；

（5）传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘
	查看现场及记录
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


13.工艺安全检查表

被检查单位：                                 　　　           单位负责人：     　　　                  检查时间：    　  年   月   日

	人员
	工艺安全检查由生产部组织，技术质量部、生产部相关管理人员参加。

	目的
	对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准及格内容
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	各类生产管理台账
	产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。

各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。

工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。

开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。

事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。

技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加
	查现场、查记录
	
	

	2
	工艺技术月报
	按时上报技术月报。

按时上报技术季报。

按时上报技术年报。

按时上报技术分析总结。

技术分析应全面、真实。
	查现场、查记录
	
	

	3
	巡回检查
	岗位巡检制度内容齐全。

巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全。

按巡检规定的频率巡检。

巡检记录真实。

岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
	查现场、查记录
	
	

	4
	交接班制度
	车间交接班和考核制度内容齐全。

车间领导或值班人员参加交接班会。

接班人员作班前检查。

执行交接班程序。

持上岗证上岗。

按要求填写交接班日志。
	查现场、查记录
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


14.季节性安全检查表（春季）

被检查单位：                                   　　　        单位负责人：    　　　                检查时间：    　  年   月   日

	人员
	季节性安全检查由安全环保部组织，相关职能部门管理人员参加。

	目的
	针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年春季

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	防雷
	避雷装置完好无损。

设备防雷接地装置完好。
	查现场

对防雷接地电阻进行测试
	
	

	2
	防静电
	防静电接地完好。
	查现场

对防雷接地电阻进行测试
	
	

	3
	防风
	厂房墙体、门窗牢固。

高处无不稳定物。

低处无易飘散物
	查现场
	
	

	4
	防解冻泄漏
	检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，

建筑物表无裂缝。

工艺设备基础，不能出现沉降，裂缝等现象。
	查现场
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


15.季节性安全检查表（夏季）

被检查单位：                                        　　    单位负责人：          　　             检查时间：    　  年   月   日

	人员
	季节性安全检查由安全环保部组织，相关职能部门管理人员参加。

	目的
	针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年夏季

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	防雨
	厂房屋顶无漏水现象，排水系统畅通完好。

忌雨淋设施、部位有防范措施。
	查现场
	
	

	2
	防洪
	制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。

雨水、污水管道及其他排污管道畅通。

防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等排洪物资完好备用。

地下设施处及低凹生产现场防洪措施完好。
	查现场
	
	

	3
	防暑降温
	室内通风良好，有防暑降温措施，风扇、空调完好。
	查现场
	
	

	4
	防设备容器高温超压
	冷却水系统满足生产需要 。

设备容器安全附件完好。
	查现场
	
	

	5
	防雷
	避雷装置完好无损。

设备防雷接地装置完好。
	查现场

查处置方案
	
	

	检查人签名：
	陪检查人签名：


16.季节性安全检查表（秋季）

被检查单位：                                  　          单位负责人：      　                 检查时间：    　  年   月   日

	人员
	季节性安全检查由安全环保部组织，相关职能部门管理人员参加。

	目的
	针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年秋季

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	防火
	现场易燃物清除。

严格执行动火规章制度

电器、线路、开关接触良好。

消防器材充足完好
	查现场
	
	

	2
	防爆
	压力容器、管道定期检测合格。

生产运行严格执行工艺指标。

监测仪灵敏可靠。

易燃易爆物品按规定放置。

相关场所电器、照明符合防爆要求。
	查现场


	
	

	3
	防静电
	防静电接地完好。
	查现场
	
	

	4
	防凝保温
	供水管道完好，无跑、冒、滴、漏等现象。

室内外仪器仪表有防冻措施。

设备、管线等有保暖措施，并完好。

岗位取暖设施安全可靠。
	查现场
	
	

	5
	防中毒
	设备管道无跑冒滴漏。

有毒岗位通风良好，有害物质不超标。

个人防护用品充足、完好
	查现场
	
	

	6
	防风
	厂房墙体、门窗牢固。

高处无不稳定物。

低处无易飘散物
	查现场
	
	

	检查人签字：
	陪检查人签字：


17.季节性安全检查表（冬季）

被检查单位：                       　　                     单位负责人：     　　                  检查时间：    　  年   月   日

	人员
	季节性安全检查由安全环保部组织，相关职能部门管理人员参加。

	目的
	针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年冬季

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	防火
	现场易燃物清除。

严格执行动火规章制度

电器、线路、开关接触良好。

消防器材充足完好
	查现场
	
	

	2
	防爆
	压力容器、管道定期检测合格。

生产运行严格执行工艺指标。

监测仪灵敏可靠。

易燃易爆物品按规定放置。

相关场所电器、照明符合防爆要求。
	查现场


	
	

	3
	防静电
	防静电接地完好。
	查现场
	
	

	4
	防中毒
	设备管道无跑冒滴漏。

岗位有害物质浓度不超标。

密闭性较好的操作室、厂房的通风设施完好。

可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好。

防护器材充足完好。
	查现场
	
	

	5
	防冻防凝
	相关设备有保暖措施，各设备管道、阀门及仪表的保温伴热正常好用。

气温突降备用设备冷却水适当流通。
	
	
	

	6
	防滑
	楼梯、斜面通道有防滑装置。

作业场地道路平坦、防滑。

雨雪天对通道、巡检路线有防滑措施。
	
	
	

	检查人签字：
	陪检查人签字：


18.安全管理月度检查表

被检查单位：                                   　　　         单位负责人：         　　　              检查时间：    　  年   月   日

	人员
	安全环保部部长组织，安全管理人员参加

	目的
	通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每月一次

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	安全生产责任制
	认真落实安全生产责任制。

认真组织、落实专项安全活动和具体工作安排。

基础资料填写及时，完整，数据准确。

及时对新工人及转岗、返岗人员进行安全教育

对职工进行日常安全教育、培训
	查看现场及相关记录
	
	

	4
	安全、消防设备设施
	消防设施、消防器材、防护器材等处于完好状态

平台、护栏、地沟、下水井盖完好

各类标志牌应安装牢固

外露转动机具、部件应加安全防护装置

防护用品配备齐全

定期检查、维护保养，确保好用
	查看现场
	
	

	
	生产现场
	生产装置、现场无影响安全的悬挂物

消防通道、疏散通道保持畅通

防爆区电气、仪表设施必须符合规范要求

按规定穿戴劳动保护用品

厂内不准吸烟，不准携带烟、火进厂

严禁违章指挥

违反安全生产管理制度的其他违章行为
	查看现场
	
	

	
	作业现场
	凡动土、动火、用电、断路、进入设备、高处、抽堵盲板等危险性较大的作业必须办理作业票证。

作业票证必须由本人填写，代签无效。作业人员持证作业

票证审批人员要认真负责，落实安全防护措施

各类作业的监火人、监护人必须在现场，不得脱岗

按规定办理危险废物转运单

使用移动式电器设备，应加装漏电保护器

电焊机一、二次线及把线符合规范要求

气焊、割作业气瓶距离符合规范要求

落实施工安全防护措施，电气线路敷设等符合规范要求
	查看现场及相关记录
	
	

	
	事故管理
	及时组织安全检查，发现事故隐患

事故隐患及时按要求和规定整改

发生事故后，立即报告事故主管部门
	查看现场及相关记录
	
	

	检查人签字：
	陪检查人签字：


19.节假日安全检查表

被检查单位：                   　　　                         单位负责人：    　　　                   检查时间：    　  年   月   日

	人员
	节假日安全检查由安全环保部组织，相关职能部门参加。

	目的
	通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	节假日前检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	保卫、消防
	厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；

消防设施、器材是否完好可靠。
	看现场及有关记录
	
	

	2
	物资准备、备用设备
	生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。

应急救援物资准备是否充足。

备用设备是否完好。
	看现场及有关记录
	
	

	3
	应急预案
	应急预案是否定期组织演练。

应急救援器材是否齐全完好。

应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。
	看现场及有关记录
	
	

	4
	劳动纪律
	厂区内有无吸烟现象；

有无酒后上班现象；

有无迟到、早退现象；

班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；

班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。
	看现场及有关记录
	
	

	5
	节日值班
	值班人员是否安排到位
	查值班表
	
	

	检查人签字：
	陪检查人签字：


4

