锅炉操作人员安全生产责任制
1、操作者必须熟悉设备的性能、构造和原理，操作前，应穿戴好劳动保 护用品。
2、生火前，应检查各阀门水管、汽管、压力表、安全阀、水位表、排污 阀等是否处在完好状态。
3、锅炉用水要经软化处理，并保持清洁，不准含有油脂。
4、水位表的玻璃管外应装置坚固的防护罩，外部应保持清洁。察看水位 表里的水面是否能迅速上升或下降，如在远行时看见水位表内的水面呆滞不跳 动，应立即查明原因，防止形成段水位。
5、锅炉上的安全阀，不得任意调节，当压力表到达许可工作压力8070以 上时，应使安全阀排气一次，严禁将阀杆缚住或嵌住。
6、锅炉升压后，应检查汽阀是否灵敏，并经常注意水位，使其保持在水 位表2/3的位置。
7、发现锅炉有下列情况之一时，应紧急停炉：
8、气压迅速上升超过许可工作压力，虽安全阀已开还，但气压仍在继续上升；
9、水位表内已看不见水位或水位表内的水位下降很快，虽然加水仍继续下降；
10、压力表、水位表、安全阀、排污阀及给水器其中一件全部失灵者；
11、炉胆或其他管道烧红变形，以及严重漏水漏气等；
12、紧急停炉时，首先应停止燃烧，关闭风门，打开炉门和放气阀，如因缺 水事故，严禁向炉内立即加水。
